МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЖАНИЦКИЙ  РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 10.09.2024 г. № 532

р.п. Бежаницы

Об утверждении схем теплоснабжения

муниципального образования «Бежаницкий район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 5 Закона Псковской области от 07.05.2024 г. № 2487-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Бежаницкий район"», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) схему теплоснабжения городского поселения «Бежаницы» Бежаницкого района (Приложение 1);

2) схему теплоснабжения сельского поселения «Бежаницкое» Бежаницкого района (Приложение 2);

3) схему теплоснабжения сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района (Приложение 3);

4) схему теплоснабжения сельского поселения «Лющикская волость» Бежаницкого района (Приложение 4);

5) схему теплоснабжения сельского поселения «Полистовское» Бежаницкого района (Приложение 5).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании « Бежаницкий район» МП «Жилкоммунсервис».

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» https://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Бежаницкого района                                                           С.К. Михеев

Верно: Гаврилова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 10.09.2024 г. № 532

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕЖАНИЦЫ» ДО 2035 ГОДА

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения «Бежаницы» до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и Администрацией городского поселения «Бежаницы».

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  городского поселения на период до 2035 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения  до 2035 года.

Общая характеристика городского поселения

Городское поселение «Бежаницы» расположено на территории Бежаницкого района в центральной его части. Общая численность населения 3465 человек.
Общая площадь территории поселения — 1408 га, в т. ч. площадь жилой застройки — 486 га, земель сельскохозяйственного назначения -535 га. В р.п. Бежаницы 57 улиц, общей протяженностью 32 км.

На территории поселения находится организаций и учреждений—58. 
	По территории поселения проходят: железная дорога сообщением Санкт-Петербург Витебск — 3,4 км, автомагистраль сообщением Новгородка — Локня — 2,5 км, газопровод д. Иваньково—п. Бежаницы—п. Красный Луч — 5,5 км. Электроснабжение объектов осуществляется от подстанции п. Бежаницы, центральное теплоснабжение жилых домов от 2 газовых котельных. Водоснабжение осуществляется от 9 артезианских скважин, и 28 колодцев. Резервные источники энергоснабжения: передвижная Д -125 мощностью 100 Квт, 4 стационарных общей мощностью 178 квт.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью. Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. В течение года температура обычно колеблется от -10°C до 23 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 28°C. Теплый сезон длится 3,5 месяца, с мая по  сентябрь, с максимальной среднесуточной температурой выше 18°C. Холодный сезон длится 4 месяца, с ноября по март, с минимальной среднесуточной температурой ниже 2 °C.

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Более влажный сезон длится  с мая по ноябрь.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6 месяцев, с октября по апрель, со средней скоростью ветра более 8,3 километров в час.

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

В таблице 1.1 представлены результаты расчёта площади и прироста площадей строительных фондов городского поселения на основании прогноза перспективной численности населения на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (этапы).

Таблица 1.1

| Период | Численность населения, чел. | Площадь жилого и общественного фондов, тыс. м2 | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 3620 | - | 0,00 |
| 2024 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2025 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2026 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2027 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2028 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2029 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2030 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2031 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2032 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2033 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2034 г. | 3465 | - | 0,00 |
| 2035 г. | 3465 | - | 0,00 |

Согласно информации Администрации городского поселения «Бежаницы» объекты, находящиеся в стадии строительства, на текущий момент на территории поселения и строительство новых объектов не планируется. Информация о площади жилого и общественного фондов поселения отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы, газовые котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения поселения являются две котельных, работающие на природном газе:

1) котельная № 4, р.п. Бежаницы, ул. Красных Зорь;

2) котельная № 5, р.п. Бежаницы, ул. им. Лары Михеенко, д. 24А.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Марка котла |  | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет (дата ввода в эксплуатацию, год) | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 р.п. Бежаницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,5 |  | газ | 2,5 (2,14) | 2015 | - | - |  | - | - |
| КВ-ГМ-1,1 |  | газ | 1,1 (0,95) | 2016 | - | - |  | - | - |
| КВ-КМ-1,1 |  | газ | 1,1 (0,95) | - | - | - |  | - | - |
| Котельная № 5 р.п. Бежаницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,5-95 | газ |  | 2,5 (2,14) | 2020 | - | - |  | - | - |
| КВ-ГМ-1,1-95 | газ |  | 1,1 (0,95) | 2019 | - | - |  | - | - |
| КВ-КМ-1,1-95 | газ |  | 1,1 (0,95) | 2019 | - | - |  | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 р.п. Бежаницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 | 6839, 755 |
| Потери ТЭ, Гкал | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 | 1093, 237 |
| Котельная № 5 р.п. Бежаницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 | 6091, 475 |
| Потери ТЭ, Гкал | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 | 1414, 497 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Присоединенная нагрузка на котельной № 4 составляет 3,073 Гкал/ч, на котельной № 5 - 2,365 Гкал/ч. Максимально возможная нагрузка на сеть на котельной № 4 составляет 4,04 Гкал/ч, на котельной № 5 - 4,042 Гкал/ч. Информация о площади зоны действия источников тепловой нагрузки (км2) отсутствует.

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2035 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 95 ед., из них жилых домов - 44.

1.4.1. Схема тепловых сетей котельной № 4 р.п. Бежаницы.

1.4.2. Схема тепловых сетей котельной № 5 р.п. Бежаницы

1.4.3.  Перечень объектов

1. Котельная № 4

2. Жилой	дом, по улице Красных зорь, 7

3. Жилой	дом, по улице Красных зорь, 5

4. Жилой	дом, по улице Красных зорь, 3

5. Жилой	дом, по улице Дружбы, 16в

6. Жилой	дом, по улице Советская, 9а

7. Здание гаражей по улице Советская

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Полистовский» ул. Советская, д. 9б

9. Здание МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок» ул. Дружбы, д. 14

10. Жилой дом, по улице Строителей, 1

11. Жилой дом, по улице Советская,5

12. Здание Государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам»

ул. Советская, д. 1

13. Жилой дом, по улице Строителей ,5

- Жилой дом, по улице Строителей ,7а

- Жилой дом, по улице Строителей, 7

- Здание МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»

- Жилой дом, по улице Дружбы, 16а

- Жилой дом, по улице Дружбы, 16

- Жилой дом, по улице Дружбы, 14

- Жилой дом, по улице Дружбы, 2

- Жилой дом, по улице Дружбы, 4

- Жилой дом, по улице Дружбы, 8

- Магазин «МАГНИТ» ул. Советская, д. 18

- Жилой дом, по улице Дружбы, 1

- Жилой дом, по улице Дружбы, 3

- Жилой дом, по улице Дружбы,5

- Жилой дом, по улице Дружбы, 1а

- Жилой дом, по улице Дружбы, 3а

- Жилой дом, по улице Дружбы, 5а

- Жилой дом, по улице Дружбы, 7а

- Жилой дом, по улице Советская, 20

- Жилой дом, по улице Советская, 22

- Жилой дом, по улице Дружбы, 1б

- Жилой дом, по улице Дружбы, 3б

- Жилой дом, по улице Дружбы, 5б

- Жилой дом, по улице Дружбы, 15

- Жилой дом, по улице Дружбы, 17

- Жилой дом, по улице Дружбы, 22

- Жилой дом, по улице Первомайская, 4

- Магазин «Пятерочка» ул. Советская, д. 31

- Котельная  № 5

- Жилой дом, по улице Советская, 71а

- Жилой дом, по улице Советская, 73/30

- Здание Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Бежаницкая межрайонная больница» (ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница») ул. Советская, д. 55

- Жилой дом, по улице, Пионерская, 4

- Жилой дом, по улице Пионерская, 2

- Жилой дом, по улице Пионерская, 1

- Жилой дом, пер. Цветочный, 3

- Жилой дом, по улице Зеленая, 5

- Жилой дом, по улице Зеленая, 7

- Здание МБОУ «Бежаницкая средняя общеобразовательная школа» ул. Лары Михеенко, д. 19

- Здание МБОУ «Бежаницкая средняя общеобразовательная школа» (пристройка)

ул. Лары Михеенко, д. 19

- Баня ул. Лары Михеенко, д. 20а

- Помещения Муниципального предприятия Бежаницкого  района  «Жилкоммунсервис» ул. им. Лары Михеенко, д. 20

- Здание Бежаницкое производственное отделение ОАО «Псковэнергоагент» (ОАО «Псковэнерго») ул. Смольная, д. 24

- Здание Бежаницкого детского сада «Ромашка» ул. Смольная, д. 26

- Здание Морга ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»

- Здание гаражей  ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница» ул. Советская

- Здание ДИЗ ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»

- Здание Туберкулезного отделения ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»

- Помещения спортивного зала МБУДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» ул. Советская, д. 51

- Помещения МБУДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» ул. Советская, д. 51

- Здание гаражей МБУДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» ул. Советская

- Здание прачечной ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»

- Здание пищеблока ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»

- Здание Клиентской службы Пенсионного фонда России в Бежаницком районе Псковской области ул. Комсомольская, д. 6

- Жилой дом, по Комсомольская 4

- Здание ООО «Благо», ул. Комсомольская, д. 2

- Жилой дом, по Комсомольская 7

- Здание ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района»,

ул. Комсомольская, д. 1

- Здание отдела № 3 УФК по Псковской области, ул. Комсомольская, д. 9

- Здание МП «Водоканал», ул. Лары Михеенко, д. 50

- Здание Магазина «Элиз» ул. Советская, д. 37

- Здание ИП Алексеевой Г.П. ул. Смольная, д. 8

- Здание Решетнев Андрей Викторович. ул. Смольная, д. 8

- Помещения ООО «УЖКХ», ул. Смольная, д. 8

- Здание ООО «Бежаницкая аптека» ул. Советская, д. 46

- Здание Отдела ЗАГС ул. Советская, д. 32

- Жилой дом, по Советская 30

- Жилой дом, по Советская 28

- Здание Дополнительного офиса № 8630/01588 ПАО «Сбербанк» ул. Смольная, д. 13

# Здание Бежаницкой центральной районной библиотеки ул. Смольная, д. 17

- Здание ГКУ ПО «ЦЗН Бежаницкого района» ул. Смольная, д. 19

- Здание АО «Почта России» (ОПС «Бежаницы», ул. Смольная, д. 18

- Помещения межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Псковской и Новгородской областях, ул. Смольная, д. 20

86. Помещение «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях (ОАО «Электросвязь»), ул. Смольная, д. 18-А.

87.  Помещения Бежаницкого производственного отделения ОАО «Псковэнергоагент»

(ОАО «Псковэнерго»), ул. Смольная, д. 24.

88. Здание ООО «Бежаницкая мелиорация», ул. Советская, д. 12

89. Здание ИП «Васильев К.А.», ул. Смольная, д. 39

90. Здание Храма р.п. Бежаницы, ул. Советская, д. 39

91. Здание ИП Копысова А.О. (магазин «Эксперт»), ул. Смольная, д. 19А

92. Здание Корневой Марии Николаевны (магазин), ул. Смольная

93. Здание Корнева Александра Андреевича (магазин), ул. Смольная

94. Здание Никулина Сергея Николаевича, ул. Смольная д. 18

95. Здание ИП Плясунова А.О. (магазин), ул. Смольная.

1.4.4. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 4 р.п. Бежаницы составляет 3,675 км, из них в надземном исполнении 1,689 км, что составляет 46 % от общего количества теплотрасс, в подземном исполнении канальной прокладки – 1,986 км, что составляет 54 % от общего количества теплотрасс. Протяженность тепловых сетей от котельной № 5 р.п. Бежаницы составляет 4,147 км, из них в надземном исполнении 3,181 км, что составляет 77 % от общего количества теплотрасс, в подземном исполнении канальной прокладки – 0,966 км, что составляет 23 % от общего количества теплотрасс.

Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

1.4.5.  Параметры тепловой сети

Котельная № 4.

Котельная № 5

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке радиус эффективного теплоснабжения котельной № 4 р.п. Бежаницы составляет 579 м, радиус эффективного теплоснабжения котельной № 5 р.п. Бежаницы составляет 497 м.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории городского поселения «Бежаницы», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год и последующие года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 4,04 | 3,073 | 0,967 | 1093,237 |
| Котельная № 5 | 4,042 | 2,365 | 1,677 | 1414,497 |

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной не наблюдается.

Ряд систем теплоснабжения не может развиваться без проведения мероприятий:

- по реконструкции источников тепловой энергии;

- обоснованных решений по перераспределению тепловой нагрузки между источниками.

Информация по котлам источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Котельная | Марка котла | Вид топлива | Техническое состояние котла | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | КВ-ГМ-2,5 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-ГМ-1,1 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-КМ-1,1 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
| Котельная № 5 | КВ-ГМ-2,5-95 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-КМ-1,1-95 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя Qм.п.сумм <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой:

ДСОтс=

где:

ДСОтс - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

n - число периодов окупаемости, лет;

ПДСt - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала;

Ктс -величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории городского поселения «Бежаницы», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

  - сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах городского поселения «Бежаницы», является водопровод.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из  зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения городского поселения «Бежаницы» с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения. Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов городского поселения.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

По состоянию на 2024 год на территории городского поселения «Бежаницы» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Схемой теплоснабжения городского поселения «Бежаницы» не предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных.

Основной вариант развития систем теплоснабжения поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих. Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

На котельных оборудование не может в полной мере обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной и социальной сферы.

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение в существующих зданиях котельных с целью повышения надежности и эффективности работы оборудования.

Таким образом, вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не значительно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.    Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2.   Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

5.4.    Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

5.5.    Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения, не запланирован.

5.6.    Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нецелесообразно.

5.7.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского поселения «Бежаницы» отсутствуют.

5.8.   Температурный   график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости ее изменения

Котельные № 4 и № 5 р.п. Бежаницы работают в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельных представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Температура наружного воздуха за 2023 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельных нецелесообразно.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории городского поселения «Бежаницы» нецелесообразны.

РАЗДЕЛ 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют ввиду отсутствия осваиваемых районов поселения.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Котельная | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 6839,755 | 1,023 | 6839,755 | 1,023 | 6839,755 | 1,023 | 6839,755 | 1,023 | 6839,755 | 1,023 |
| Котельная № 5 | 6091,475 | 0,864 | 6091,475 | 0,864 | 6091,475 | 0,864 | 6091,475 | 0,864 | 6091,475 | 0,864 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |
| Котельная № 4 | Природный газ |
| Котельная № 5 | Природный газ |

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в городском поселении «Бежаницы» вид топлива – природный газ.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия на территории поселения открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения поселения отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ресурсоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

В настоящее время МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения городского поселения «Бежаницы».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории поселения отсутствует.

Зоны действия теплоснабжающей организации на территории городского поселения «Бежаницы» отражены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № ТО | Наименование ТО | Код зоны действия | Источник тепловой энергии в зоне действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 4 |
|  |  |  | Котельная № 5 |

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения «Бежаницы» в Администрацию Бежаницкого района не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах городского поселения «Бежаницы» представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |
| 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  | 2032 год |  | 2033 год |  | 2034 год | 2035 год |  |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |  | 3,073 |  | 3,073 |  |  | 3,073 |
| Котельная № 5 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |  | 2,365 |  | 2,365 |  |  | 2,365 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Бежаницкого района, бесхозяйные тепловые сети на территории городского поселения «Бежаницы» отсутствуют.   Все тепловые сети на территории Бежаницкого района обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На котельных № 4 и № 5 р.п. Бежаницы в качестве основного топлива используется природный газ.

В рамках сотрудничества Администрацией Псковской области с ООО «Газпром межрегионгаз» сформирована Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы.

Цель Программы - подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области.

Вплоть до 2028 года ПАО «Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов вышеназванных районов.

В рамках реализации Региональной Программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом Губернатора Псковской области от 30 ноября 2016 г. № 75-УГ (в ред. от 22.06.2022 № 104-УГ) (далее – Региональная программа) осуществляется строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории городского поселения «Бежаницы» не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории городского поселения «Бежаницы», а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Котельные № 4 и № 5 р.п. Бежаницы |  |
| --- | --- |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 597,56 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 (льготный тариф) | 3 317,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 636,00 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 (льготный тариф) | - |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2025 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 786,03 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 (льготный тариф) | 3 526,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2026 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2027 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 331,13 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 (льготный тариф) | 4 117,48 руб./Гкал (НДС не облагается) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 10.09.2024 г. № 532

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕЖАНИЦКОЕ» ДО 2035 ГОДА

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Бежаницкое» до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и Администрацией сельского поселения «Бежаницкое».

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2035 года.

Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Бежаницкое» расположено на территории Бежаницкого района в западной и южной его частях. Территория сельского поселения «Бежаницкое» граничит на севере — с Новоржевским районом, на западе — с Опочецким районом, на юге — с Пустошкинским и Новосокольническим районами.

В состав сельского поселения «Бежаницкое» входят 215 населённых пунктов. Общая численность населения составляет 2414 человек. 
Общая площадь территории поселения —33710 га, в т. ч. площадь земель сельскохозяйственного назначения - 9781 га.

На территории поселения находится организаций и учреждений—17. 
	 Сельское поселение «Бежаницкое» имеет прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с г. Санкт — Петербургом, Белоруссией, Украиной.

В границах сельского поселения расположен однопутный неэлектрофицированный участок Дно – Новосокольники Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Также в границах рассматриваемого сельского поселения расположены разъезд Загоскино и остановочный пункт Тигощи.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью. Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. В течение года температура обычно колеблется от -10°C до 23 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 28°C. Теплый сезон длится 3,5 месяца, с мая по  сентябрь, с максимальной среднесуточной температурой выше 18°C. Холодный сезон длится 4 месяца, с ноября по март, с минимальной среднесуточной температурой ниже 2 °C.

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Более влажный сезон длится  с мая по ноябрь.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6 месяцев, с октября по апрель, со средней скоростью ветра более 8,3 километров в час.

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

В таблице 1.1 представлены результаты расчёта площади и прироста площадей строительных фондов сельского поселения «Бежаницкое» на основании прогноза перспективной численности населения на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (этапы).

Таблица 1.1

| Период | Численность населения, чел. | Площадь жилого и общественного фондов, тыс. м2 | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2024 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2025 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2026 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2027 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2028 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2029 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2030 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2031 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2032 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2033 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2034 г. | 2414 | - | 0,00 |
| 2035 г. | 2414 | - | 0,00 |

Согласно информации Администрации сельского поселения «Бежаницкое» объекты, находящиеся в стадии строительства, на текущий момент на территории поселения и строительство новых объектов не планируется. Информация о площади жилого и общественного фондов поселения отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы, газовые котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения поселения является одна котельная, работающие на дровах:

1) котельная № 6, с. Кудеверь.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с. Кудеверь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Луга-лотос» КВР -0,8 | дрова | 0,8МВт (0,69Гкал) | 2013 (11 лет) | - | - |  | - | - |
| КВ-Р-0,5 | дрова | 0,5МВт (0,43Гкал) | 2014 (10 лет) | - | - |  | - | - |
| КВ-Р-0,5 | дрова | 0,5МВт (0,43Гкал) | 2014 (10 лет) | - | - |  | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с. Кудеверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 757, 229 | 757,229 | 757, 229 |  | 757,229 | 757, 229 | 757, 229 | 757, 229 | 757, 229 | 757,229 | 757,229 | 757,229 | 757,229 | 757,229 |
| Потери ТЭ, Гкал | 182,446 | 182, 446 | 182, 446 |  | 182,446 | 182,446 | 182, 446 | 182, 446 | 182, 446 | 182,446 | 182,446 | 182,446 | 182,446 | 182,446 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Присоединенная нагрузка на котельной № 6 0,378 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 1,80 Гкал/час. Информация о площади зоны действия источников тепловой нагрузки (км2) отсутствует.

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2035 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 4 ед., из них жилых домов - 1.

1.4.1. Схема тепловых сетей котельной № 6 с. Кудеверь.

1.4.2.  Перечень объектов

Котельная № 6.

1. МБОУ «Кудеверская средняя общеобразовательная школа», ул. Советская, д. 25а.

2. Здание службы социальной реабилитации несовершеннолетних ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района», ул. Советская, д. 25а.

3. Жилой дом по улице Советская  20а.

4.В одном здании 4 потребителя:

- Офис  врача общей практики.

- Администрация сельского поселения «Бежаницкое».

-  ДК (библиотека)

1.4.3. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 6 составляет 0,535 км, из них в надземном исполнении 0,122 км, что составляет 23 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,413 км, что составляет 77 % от общего количества теплотрасс.

Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

1.4.4.  Параметры тепловой сети

Котельная № 6.

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке радиус эффективного теплоснабжения котельной № 6 с. Кудеверь составляет 147 м.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Бежаницкое», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год и последующие года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 1,8 | 0,378 | 1,422 | 182,446 |

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной не наблюдается.

Ряд систем теплоснабжения не может развиваться без проведения мероприятий:

- по реконструкции источников тепловой энергии;

- обоснованных решений по перераспределению тепловой нагрузки между источниками.

Информация по котлам источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Котельная | Марка котла | Вид топлива | Техническое состояние котла | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | «Луга-лотос» КВР -0,8 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-Р-0,5 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-Р-0,5 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя Qм.п.сумм <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой:

ДСОтс=

где:

ДСОтс - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

n - число периодов окупаемости, лет;

ПДСt - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала;

Ктс -величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Бежаницкое», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

  - сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах сельского поселения «Бежаницкое», является водопровод.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из  зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения «Бежаницкое» с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения. Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов городского поселения.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

По состоянию на 2024 год на территории сельского поселения «Бежаницкое» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Схемой теплоснабжения сельского поселения «Бежаницкое» не предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных.

Основной вариант развития систем теплоснабжения поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих. Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

На котельной оборудование не может в полной мере обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной и социальной сферы.

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение в существующем здании котельной с целью повышения надежности и эффективности работы оборудования.

Таким образом, вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не значительно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.    Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2.   Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

5.4.    Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

5.5.    Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения, не запланирован.

5.6.    Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нецелесообразно.

5.7.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «Бежаницкое» отсутствуют.

5.8.   Температурный   график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости ее изменения

Котельная № 6 с. Кудеверь работает в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельной представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Температура наружного воздуха за 2023 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельной нецелесообразно.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения «Бежаницкое» нецелесообразны.

РАЗДЕЛ 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют ввиду отсутствия осваиваемых районов поселения.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Котельная | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 757,229 | 0,230 | 757,229 | 0,230 | 757,229 | 0,230 | 757,229 | 0,230 | 757,229 | 0,230 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |
| Котельная № 6 | Дрова |

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в сельском поселении «Бежаницкое» вид топлива – дрова.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия на территории поселения открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения поселения отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ресурсоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

В настоящее время МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения сельского поселения «Бежаницкое».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории поселения отсутствует.

Зоны действия теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Бежаницкое» отражены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № ТО | Наименование ТО | Код зоны действия | Источник тепловой энергии в зоне действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 6 |

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Бежаницкое» в Администрацию Бежаницкого района не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Бежаницкое» представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |  | 2035 год |  |  |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  | 0,378 |  | 0,378 |  |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Бежаницкого района, бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения «Бежаницкое» отсутствуют.   Все тепловые сети на территории Бежаницкого района обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На котельной № 6 с. Кудеверь в качестве основного топлива используются дрова.

В рамках сотрудничества Администрацией Псковской области с ООО «Газпром межрегионгаз» сформирована Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы.

Цель Программы - подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области.

Вплоть до 2028 года ПАО «Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов вышеназванных районов.

В рамках реализации Региональной Программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом Губернатора Псковской области от 30 ноября 2016 г. № 75-УГ (в ред. от 22.06.2022 № 104-УГ) (далее – Региональная программа) осуществляется строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории сельского поселения «Бежаницкое» не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории сельского поселения «Бежаницкое», а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Котельная № 6 с. Кудеверь |  |
| --- | --- |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 597,56 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 (льготный тариф) | 3 317,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 636,00 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 (льготный тариф) | - |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2025 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 786,03 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 (льготный тариф) | 3 526,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2026 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2027 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 331,13 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 (льготный тариф) | 4 117,48 руб./Гкал (НДС не облагается) |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 10.09.2024 г. № 532

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИХАЧЕВСКОЕ» ДО 2035 ГОДА

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Чихачевское» до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и Администрацией сельского поселения «Чихачевское».

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2035 года.

Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Чихачевское» расположено на территории Бежаницкого района в северной его части на трассе регионального значения Великие Луки — Порхов. Административный центр — с. Ашево находится в 20 километрах от районного центра. Территория волости граничит с севера с Дедовичским районом, с запада с Новоржевским районом, с юга с сельским поселением «Лющикская волость», с востока с сельским поселением «Полистовское».

В состав сельского поселения «Чихачевское» входят 180 населённых пунктов. Общая численность населения составляет 2102 человек. 
Общая площадь сельского поселения 85869 га (24,8% территории Бежаницкого района).

На территории поселения находится организаций и учреждений — 13.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью. Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. В течение года температура обычно колеблется от -10°C до 23 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 28°C. Теплый сезон длится 3,5 месяца, с мая по  сентябрь, с максимальной среднесуточной температурой выше 18°C. Холодный сезон длится 4 месяца, с ноября по март, с минимальной среднесуточной температурой ниже 2 °C.

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Более влажный сезон длится  с мая по ноябрь.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6 месяцев, с октября по апрель, со средней скоростью ветра более 8,3 километров в час.

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

В таблице 1.1 представлены результаты расчёта площади и прироста площадей строительных фондов сельского поселения «Чихачевское» на основании прогноза перспективной численности населения на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (этапы).

Таблица 1.1

| Период | Численность населения, чел. | Площадь жилого и общественного фондов, тыс. м2 | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2024 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2025 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2026 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2027 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2028 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2029 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2030 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2031 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2032 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2033 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2034 г. | 2102 | - | 0,00 |
| 2035 г. | 2102 | - | 0,00 |

Согласно информации Администрации сельского поселения «Чихачевское» объекты, находящиеся в стадии строительства, на текущий момент на территории поселения и строительство новых объектов не планируется. Информация о площади жилого и общественного фондов поселения отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы, газовые котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения поселения являются три котельных, работающие на дровах:

1) котельная № 2, с. Ашево;

2) котельная № 8, с. Чихачево;

3) котельная № 9, с. Чихачево.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Ашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВт-0,8-95 | дрова | 0,8МВт(0,688Гкал/ч) | 2000 | - | - |  | - | - |
| КВ-Р-0,3 | дрова | 0,3МВт(0,258Гкал/ч) | 2014 (10 лет) | - | - |  | - | - |
| КВ-Р-0,25 | дрова | 025МВт(0,215Гкал/ч) | 2021 (3 года) | - | - |  | - | - |
| Котельная № 8 с. Чихачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-Р-0,5 | дрова | 0,5 МВт (0,43Гкал/ч) | 2014 | - | - |  | - | - |
| ORIONS-1М | дрова | 0,5 МВт (0,43Гкал/ч) | 2006 | - | - |  | - | - |
| Котельная № 9 с. Чихачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,25-95КД | дрова | 0,25 МВт (0,22Гкал/ч) | 2018 | - | - |  | - | - |
| КВр-0,23-95ОУР | дрова | 0,27 МВт (0,23Гкал/ч) | 2015 | - | - |  | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Ашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 263,015 | 263,015 | 263,0 15 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 | 263,015 |
| Потери ТЭ, Гкал | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 | 66,915 |
| Котельная № 8 с. Чихачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 | 636,589 |
| Потери ТЭ, Гкал | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 | 35,083 |
| Котельная № 9 с. Чихачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 196,6 13 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 | 196,613 |
| Потери ТЭ, Гкал | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 | 134,763 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Присоединенная нагрузка на котельной № 2 составляет 0,12 Гкал/ч, на котельной № 8 - 0,278 Гкал/ч, на котельной № 9- 0,077 Гкал/ч. Максимально возможная нагрузка на сеть на котельной № 2 составляет 1,35 Гкал/ч, на котельной № 8 - 0,86 Гкал/ч, на котельной № 9 - 0,45 Гкал/ч. Информация о площади зоны действия источников тепловой нагрузки (км2) отсутствует.

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2035 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 12, из них жилых домов - 0.

1.4.1. Схема тепловых сетей котельной № 2 с. Ашево.

1.4.2. Схема тепловых сетей котельной № 8 с. Чихачево.

1.4.3. Схема тепловых сетей котельной № 9 с. Чихачево.

1.4.4.  Перечень объектов

Котельная № 2.

1. Здание МБОУ «Ашевская средняя школа»

Котельная № 8.

1. Здание МБОУ «Чихачевская средняя общеобразовательная школа»,

ул. Школьная, д. 2.

2. Здание кухни МБДОУ «Чихачевский детский сад «Колокольчик».

3. Здание МБДОУ «Чихачевский детский сад «Колокольчик», ул. Школьная, д. 5.

4. Здание Дома Культуры с. Чихачево.

Котельная № 9.

1. Здание ГБУСО «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

ул. Больничная, д. 4.

2. Здание Прачечной.

1.4.5. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 2 с. Ашево составляет 0,261 км, из них в надземном исполнении 0,178 км, что составляет 68 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,083 км, что составляет 32 % от общего количества теплотрасс. Протяженность тепловых сетей от котельной № 8 с. Чихачево составляет 0,548 км, из них в надземном исполнении 0,361 км, что составляет 66 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,187 км, что составляет 34 % от общего количества теплотрасс. Протяженность тепловых сетей от котельной № 9 с. Чихачево составляет 0,160 км, из них в надземном исполнении 0,154 км, что составляет 96 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,006 км, что составляет 4 % от общего количества теплотрасс.

Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

1.4.6  Параметры тепловой сети

1) Котельная № 2 с. Ашево.

2) Котельная № 8 с. Чихачево.

3) Котельная № 9 с. Чихачево.

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке радиус эффективного теплоснабжения котельной № 2 с. Ашево составляет 143 м, котельной № 8 с. Чихачево - 406 м, котельной № 9 с. Чихачево - 98 м.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Чихачевское», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год и последующие года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 1,16 | 0,12 | 1,04 | 66,915 |
| Котельная № 8 | 0,86 | 0,278 | 0,582 | 134,763 |
| Котельная № 9 | 0,45 | 0,077 | 0,373 | 35,083 |

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной не наблюдается.

Ряд систем теплоснабжения не может развиваться без проведения мероприятий:

- по реконструкции источников тепловой энергии;

- обоснованных решений по перераспределению тепловой нагрузки между источниками.

Информация по котлам источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Котельная | Марка котла | Вид топлива | Техническое состояние котла | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | КВт-0,8-95 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-Р-0,3 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-Р-0,25 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
| Котельная № 8 | КВ-Р-0,5 | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | ORIONS-1М | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
| Котельная № 9 | КВр-0,25-95КД | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВр-0,23-95ОУР | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя Qм.п.сумм <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой:

ДСОтс=

где:

ДСОтс - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

n - число периодов окупаемости, лет;

ПДСt - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала;

Ктс -величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Чихачевское», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

  - сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах сельского поселения «Чихачевское», является водопровод.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из  зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения «Чихачевское» с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения. Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов поселения.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

По состоянию на 2024 год на территории сельского поселения «Чихачевское» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Схемой теплоснабжения сельского поселения «Чихачевское» не предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных.

Основной вариант развития систем теплоснабжения поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих. Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

На котельной оборудование не может в полной мере обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной и социальной сферы.

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение в существующем здании котельной с целью повышения надежности и эффективности работы оборудования.

Таким образом, вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не значительно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.    Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2.   Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

5.4.    Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

5.5.    Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения, не запланирован.

5.6.    Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нецелесообразно.

5.7.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «Чихачевское» отсутствуют.

5.8.   Температурный   график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости ее изменения

Котельная № 2 с. Ашево, № 8 и № 9 с. Чихачево работают в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельной представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Температура наружного воздуха за 2023 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельной нецелесообразно.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения «Чихачевское» нецелесообразны.

РАЗДЕЛ 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют ввиду отсутствия осваиваемых районов поселения.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Котельная | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 263,014 | 0,0966 | 263,014 | 0,0966 | 263,014 | 0,0966 | 263,014 | 0,0966 | 263,014 | 0,0966 |
| Котельная № 8 | 636,589 | 0,1877 | 636,589 | 0,1877 | 636,589 | 0,1877 | 636,589 | 0,1877 | 636,589 | 0,1877 |
| Котельная № 9 | 196,613 | 0,0904 | 196,613 | 0,0904 | 196,613 | 0,0904 | 196,613 | 0,0904 | 196,613 | 0,0904 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |
| Котельная № 2 | Дрова |
| Котельная № 8 | Дрова |
| Котельная № 9 | Дрова |

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в сельском поселении «Чихачевское» вид топлива – дрова.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия на территории поселения открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения поселения отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ресурсоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

В настоящее время МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения сельского поселения «Чихачевское».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории поселения отсутствует.

Зоны действия теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Чихачевское» отражены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № ТО | Наименование ТО | Код зоны действия | Источник тепловой энергии в зоне действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 2 |
| 2 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 8 |
| 3 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 9 |

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Чихачевское» в Администрацию Бежаницкого района не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Чихачевское» представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |
| 2 | Котельная № 8 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |
| 3 | Котельная № 9 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная № 8 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная № 9 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Бежаницкого района, бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения «Чихачевское» отсутствуют.   Все тепловые сети на территории Бежаницкого района обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На котельной № 2 с. Ашево, № 8 и № 9 с. Чихачево в качестве основного топлива используются дрова.

В рамках сотрудничества Администрацией Псковской области с ООО «Газпром межрегионгаз» сформирована Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы.

Цель Программы - подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области.

Вплоть до 2028 года ПАО «Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов вышеназванных районов.

В рамках реализации Региональной Программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом Губернатора Псковской области от 30 ноября 2016 г. № 75-УГ (в ред. от 22.06.2022 № 104-УГ) (далее – Региональная программа) осуществляется строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории сельского поселения «Чихачевское» не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Поскольку по котельным сельского поселения «Чихачевское» потребители группы «население» и приравненные к ним потребители полностью отсутствуют, тарифы на тепловую энергию (мощность) согласовываются с Администрацией Бежаницкого района.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории сельского поселения «Чихачевское», а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Котельная № 2 с. Ашево |  |
| --- | --- |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Постановление Администрации Бежаницкого района от 22.12.2023 г. № 923 «О согласовании тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис», по котельным, где потребители группы «население» и приравненные к ним потребители полностью отсутствуют» |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 15 826,41 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 15 873,64 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| Котельная № 8 с. Чихачево |  |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Постановление Администрации Бежаницкого района от 22.12.2023 г. № 923 «О согласовании тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис», по котельным, где потребители группы «население» и приравненные к ним потребители полностью отсутствуют» |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 7 490,85 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 7 733,95 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| Котельная № 9 с. Чихачево |  |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Постановление Администрации Бежаницкого района от 22.12.2023 г. № 923 «О согласовании тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис», по котельным, где потребители группы «население» и приравненные к ним потребители полностью отсутствуют» |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 16 586,72 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 17 557,81 руб./Гкал (НДС не облагается) |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 10.09.2024 г. № 532

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЮЩИКСКАЯ ВОЛОСТЬ» ДО 2035 ГОДА

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Лющикская волость» до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и Администрацией сельского поселения «Лющикская волость».

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2035 года.

Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Лющикская волость» расположено на территории Бежаницкого района в северо-восточной его части. Административный центр — д. Лющик. Расстояние до районного центра -5 км. До железнодорожной станции «Сущево» -1 км. Территория сельского поселения на юго-востоке граничит с сельским поселением «Полистовское», сельским поселением «Лющикская волость», на юго-западе с сельским поселением «Лющикская волость», на северо-западе с сельским поселением «Чихачевское».

В состав сельского поселения «Лющикская волость» входят 54 населённых пункта. Общая численность населения составляет 1169 человек. 
Общая площадь сельского поселения -18008 га.

На территории поселения находится организаций и учреждений - 5.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью. Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. В течение года температура обычно колеблется от -10°C до 23 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 28°C. Теплый сезон длится 3,5 месяца, с мая по  сентябрь, с максимальной среднесуточной температурой выше 18°C. Холодный сезон длится 4 месяца, с ноября по март, с минимальной среднесуточной температурой ниже 2 °C.

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Более влажный сезон длится  с мая по ноябрь.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6 месяцев, с октября по апрель, со средней скоростью ветра более 8,3 километров в час.

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

В таблице 1.1 представлены результаты расчёта площади и прироста площадей строительных фондов сельского поселения «Лющикская волость» на основании прогноза перспективной численности населения на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (этапы).

Таблица 1.1

| Период | Численность населения, чел. | Площадь жилого и общественного фондов, тыс. м2 | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2024 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2025 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2026 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2027 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2028 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2029 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2030 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2031 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2032 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2033 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2034 г. | 1169 | - | 0,00 |
| 2035 г. | 1169 | - | 0,00 |

Согласно информации Администрации сельского поселения «Лющикская волость» объекты, находящиеся в стадии строительства, на текущий момент на территории поселения и строительство новых объектов не планируется. Информация о площади жилого и общественного фондов поселения отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы, газовые котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения поселения является котельная, работающие на природном газе:

-  котельная № 3, д. Лющик.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 д. Лющик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-1,1 | газ | 1,1/0,946 | 2009/14 лет | - | - |  | - | - |
| КВ-ГМ-0,63 | газ | 0,63/0,542 | 2009/14 лет | - | - |  | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 д. Лющик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781,684 | 1781, 684 | 1781, 684 | 1781,684 | 1781, 684 |
| Потери ТЭ, Гкал | 267, 803 | 267, 803 | 267, 803 | 267,803 | 267,803 | 267, 803 | 267, 803 | 267, 803 | 267,803 | 267,803 | 267,803 | 267,803 | 267,803 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Присоединенная нагрузка на котельной № 3 составляет 0,83 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть - 1,49 Гкал/час. Информация о площади зоны действия источников тепловой нагрузки (км2) отсутствует.

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2035 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 12, из них жилых домов - 7.

1.4.1. Схема тепловых сетей котельной № 3 д. Лющик

1.4.2.  Перечень объектов

1. Котельная №3.

2. Муниципальная баня МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис».

3. Здание Администрации сельского поселения «Лющикская волость», ул. Рабочая, д. 4.

4. Жилой дом по ул. Октябрьская, 2а.

5. Продуктовый магазин, ул. Октябрьская, д. 6

6. Дом культуры д. Лющик.

7. Здание Детского сада «Березка», ул. Октябрьская, д. 11.

8. Жилой дом по ул. Октябрьская, 1а.

9. Жилой дом по ул. Октябрьская, 13.

10.Жилой дом по ул. Октябрьская, 13а.

11. Жилой дом по ул. Октябрьская, 15.

12. Жилой дом по ул. Октябрьская, 17.

13. Жилой дом по ул. Октябрьская, 1

1.4.3. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 3 д. Лющик составляет 0,997 км из них в надземном исполнении 0,344 км, что составляет 34 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,653 км, что составляет 66 % от общего количества теплотрасс.

Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

1.4.4.  Параметры тепловой сети

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке радиус эффективного теплоснабжения котельной № 3 д. Лющик составляет 250 м.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Лющикская волость», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год и последующие года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 1,49 | 0,825 | 0,665 | 267,803 |

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной не наблюдается.

Ряд систем теплоснабжения не может развиваться без проведения мероприятий:

- по реконструкции источников тепловой энергии;

- обоснованных решений по перераспределению тепловой нагрузки между источниками.

Информация по котлам источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Котельная | Марка котла | Вид топлива | Техническое состояние котла | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,1 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-ГМ-0,63 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя Qм.п.сумм <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой:

ДСОтс=

где:

ДСОтс - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

n - число периодов окупаемости, лет;

ПДСt - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала;

Ктс -величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Лющикская волость», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

  - сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах сельского поселения «Лющикская волость», является водопровод.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из  зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения «Лющикская волость» с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения. Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов поселения.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

По состоянию на 2024 год на территории сельского поселения «Лющикская волость» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Схемой теплоснабжения сельского поселения «Лющикская волость» не предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных.

Основной вариант развития систем теплоснабжения поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих. Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

На котельной оборудование не может в полной мере обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной и социальной сферы.

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение в существующем здании котельной с целью повышения надежности и эффективности работы оборудования.

Таким образом, вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не значительно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.    Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2.   Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

5.4.    Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

5.5.    Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения, не запланирован.

5.6.    Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нецелесообразно.

5.7.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «Лющикская волость» отсутствуют.

5.8.   Температурный   график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости ее изменения

Котельная № 3 д. Лющик работает в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельной представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Температура наружного воздуха за 2023 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельной нецелесообразно.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения «Лющикская волость» нецелесообразны.

РАЗДЕЛ 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют ввиду отсутствия осваиваемых районов поселения.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Котельная | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 1781,684 | 0,2695 | 1781,684 | 0,2695 | 1781,684 | 0,2695 | 1781,684 | 0,2695 | 1781,684 | 0,2695 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |
| Котельная № 3 | Природный газ |

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в сельском поселении «Лющикская волость» вид топлива – природный газ.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия на территории поселения открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения поселения отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ресурсоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

В настоящее время МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения сельского поселения «Лющикская волость».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории поселения отсутствует.

Зоны действия теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Лющикская волость» отражены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № ТО | Наименование ТО | Код зоны действия | Источник тепловой энергии в зоне действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 3 |

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Лющикская волость» в Администрацию Бежаницкого района не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Лющикская волость» представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Бежаницкого района, бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения «Лющикская волость» отсутствуют. Все тепловые сети на территории Бежаницкого района обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На котельной № 3 д. Лющик в качестве основного топлива используется природный газ.

В рамках сотрудничества Администрацией Псковской области с ООО «Газпром межрегионгаз» сформирована Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы.

Цель Программы - подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области.

Вплоть до 2028 года ПАО «Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов вышеназванных районов.

В рамках реализации Региональной Программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом Губернатора Псковской области от 30 ноября 2016 г. № 75-УГ (в ред. от 22.06.2022 № 104-УГ) (далее – Региональная программа) осуществляется строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории сельского поселения «Лющикская волость» не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории сельского поселения «Лющикская волость», а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Котельная № 3 д. Лющик |  |
| --- | --- |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 597,56 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 (льготный тариф) | 3 317,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 636,00 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 (льготный тариф) | - |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2025 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 786,03 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 (льготный тариф) | 3 526,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2026 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2027 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 331,13 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 (льготный тариф) | 4 117,48 руб./Гкал (НДС не облагается) |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Бежаницкого района

от 10.09.2024 г. № 532

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОЛИСТОВСКОЕ» ДО 2035 ГОДА

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Аолистовское» до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и Администрацией сельского поселения «Полистовское».

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения  до 2035 года.

Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Полистовское» расположено на территории Бежаницкого района в восточной его части. Административный центр — р.п. Красный Луч. Расстояние до районного центра - 5 км. До железнодорожной станции «Сущево» -1 км. Территория сельского поселения на юго-востоке граничит на западе с сельскими поселениями «Чихачевское», «Лющикская волость» и «Бежаницкое», на севере — с Дедовичским районом, на юге и юго-востоке — с Локнянским районом Псковской области, на востоке — с Новгородской областью.

В состав сельского поселения «Полистовское» входят 19 населённых пункта. Общая численность населения составляет 1223 человек. Общая площадь сельского поселения -1012 га.

На территории поселения находится организаций и учреждений—10.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью. Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. В течение года температура обычно колеблется от -10°C до 23 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 28°C. Теплый сезон длится 3,5 месяца, с мая по  сентябрь, с максимальной среднесуточной температурой выше 18°C. Холодный сезон длится 4 месяца, с ноября по март, с минимальной среднесуточной температурой ниже 2 °C.

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Более влажный сезон длится  с мая по ноябрь.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6 месяцев, с октября по апрель, со средней скоростью ветра более 8,3 километров в час.

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

В таблице 1.1 представлены результаты расчёта площади и прироста площадей строительных фондов сельского поселения «Полистовское» на основании прогноза перспективной численности населения на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды (этапы).

Таблица 1.1

| Период | Численность населения, чел. | Площадь жилого и общественного фондов, тыс. м2 | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2024 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2025 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2026 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2027 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2028 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2029 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2030 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2031 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2032 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2033 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2034 г. | 1229 | - | 0,00 |
| 2035 г. | 1229 | - | 0,00 |

Согласно информации Администрации сельского поселения «Полистовское» объекты, находящиеся в стадии строительства, на текущий момент на территории поселения и строительство новых объектов не планируется. Информация о площади жилого и общественного фондов поселения отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы, газовые котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения поселения являются две котельных, работающих на природном газе и дровах:

1)  котельная № 7, р.п. Красный Луч;

2)  котельная № 10, д. Цевло.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 р.п. Красный Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-1,1 | газ | 1,1/0,946 | 2009, 14 лет | - | - |  | - | - |
| КВ-ГМ-0,63 | газ | 0,63/0,542 | 2009, 14 лет | - | - |  | - | - |
| Котельная № 10 д. Цевло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-Р-05 | дрова | 0,5/0,43 | 2015, 8 лет | - | - |  | - | - |
| КВ-Р-05 | дрова | 0,5/0,43 | 2015, 8 лет | - | - |  | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Показатель | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 р.п. Красный Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1742,092 | 1742,092 |  | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 | 1742,092 |
| Потери ТЭ, Гкал | 299,273 | 299, 273 |  | 299,273 | 299, 273 | 299,273 | 299, 273 | 299, 273 | 299, 273 | 299,273 | 299,273 | 299,273 | 299,273 | 299,273 |
| Котельная № 10 д. Цевло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 873,285 | 873, 285 | 873,285 |  | 873, 285 | 873,285 | 873, 285 | 873, 285 | 873, 285 | 873,285 | 873,285 | 873,285 | 873,285 | 873,285 |
| Потери ТЭ, Гкал | 176,25 | 176, 25 | 176,25 |  | 176, 25 | 176,25 | 176, 25 | 176, 25 | 176, 25 | 176,25 | 176,25 | 176,25 | 176,25 | 176,25 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Присоединенная нагрузка на котельной № 7 составляет 0,74 Гкал/ч, максимально возможная нагрузка на сеть - 1,49 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка на котельной № 10 составляет 0,37 Гкал/ч, максимально возможная нагрузка на сеть - 0,86 Гкал/ч. Информация о площади зоны действия источников тепловой нагрузки (км2) отсутствует.

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2035 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 13, из них жилых домов - 7.

1.4.1. Схема тепловых сетей котельной № 7 р.п. Красный Луч

1.4.2. Схема тепловых сетей котельной № 10 д. Цевло

1.4.3.  Перечень объектов

1. Котельная № 7

2. Здание МБОУ «Краснолученская основная школа», ул. Ленинская, д. 7.

3. Здание ООО «Стеклозавод Красный Луч».

4. Жилой дом по улице Школьная, д. 8/13.

5. Жилой дом по улице Школьная, д. 9.

6. Жилой дом по улице Школьная, д. 7.

7. Жилой дом по улице Школьная, д. 5.

8. Здание Дома Культуры.

9. Администрация сельского поселения «Полистовское», ул. Советская, д. 48.

11. Котельная № 10.

12. Жилой дом по улице Советская, д. 5а.

13. Здание Школы, ул. Советская, д. 1.

14. Жилой дом по улице Ленинградская, д. 2.

15. Жилой дом по улице Центральная, д. 1.

1.4.4. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 7 р.п. Красный Луч составляет 1,085 км, из них в надземном исполнении 0,939 км, что составляет 87 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 0,146 км, что составляет 13 % от общего количества теплотрасс. Протяженность тепловых сетей от котельной № 10 д. Цевло составляет 0,728 км, из них в надземном исполнении 100 % теплотрасс.

Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

1.4.4.  Параметры тепловой сети

1) Котельная № 7 р.п. Красный Луч

2) Котельная № 10 д. Цевло

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке радиус эффективного теплоснабжения котельной № 7 р.п. Красный Луч составляет 531 м, котельной № 10 д. Цевло - 137 м.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Полистовское», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год и последующие года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 1,49 | 0,738 | 0,752 | 299,273 |
| Котельная № 10 | 0,86 | 0,372 | 0,488 | 176,256 |

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной не наблюдается.

Ряд систем теплоснабжения не может развиваться без проведения мероприятий:

- по реконструкции источников тепловой энергии;

- обоснованных решений по перераспределению тепловой нагрузки между источниками.

Информация по котлам источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Котельная | Марка котла | Вид топлива | Техническое состояние котла | КПД котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | КВ-ГМ-1,1 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | КВ-ГМ-0,63 | Природный газ | Котел в рабочем состоянии | - |
| Котельная № 10 | Отпуск ТЭ, Гкал | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |
|  | Потери ТЭ, Гкал | Дрова | Котел в рабочем состоянии | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя Qм.п.сумм <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой:

ДСОтс=

где:

ДСОтс - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

n - число периодов окупаемости, лет;

ПДСt - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала;

Ктс -величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории сельского поселения «Полистовское», возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

  - сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах сельского поселения «Полистовское», является водопровод.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из  зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения «Полистовское» с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения. Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов поселения.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

По состоянию на 2024 год на территории сельского поселения «Полистовское» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Схемой теплоснабжения сельского поселения «Полистовское» не предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных.

Основной вариант развития систем теплоснабжения поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих. Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

На котельной оборудование не может в полной мере обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной и социальной сферы.

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение в существующем здании котельной с целью повышения надежности и эффективности работы оборудования.

Таким образом, вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не значительно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.    Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2.   Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3.  Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих.

5.4.    Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

5.5.    Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения, не запланирован.

5.6.    Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нецелесообразно.

5.7.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «Полистовское» отсутствуют.

5.8.   Температурный   график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости ее изменения

Котельные № 7 и № 10 работают в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельных представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Температура наружного воздуха за 2023 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельных нецелесообразно.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения «Полистовское» нецелесообразны.

РАЗДЕЛ 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют ввиду отсутствия осваиваемых районов поселения.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Котельная | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 1742,092 | 0,231 | 1742,092 | 0,231 | 1742,092 | 0,231 | 1742,092 | 0,231 | 1742,092 | 0,231 |
| Котельная № 10 | 873,285 | 0,344 | 873,285 | 0,344 | 873,285 | 0,344 | 873,285 | 0,344 | 873,285 | 0,344 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |
| Котельная № 7 | Природный газ |
| Котельная № 10 | Дрова |

8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающие в сельском поселении «Полистовское» виды топлива – природный газ, дрова.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, отсутствуют ввиду отсутствия на территории поселения открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения поселения отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ресурсоснабжающей организацией МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного бюджета.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

В настоящее время МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения сельского поселения «Полистовское».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории поселения отсутствует.

Зоны действия теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Полистовское» отражены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № ТО | Наименование ТО | Код зоны действия | Источник тепловой энергии в зоне действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 7 |
| 2 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | 01 | Котельная № 10 |

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Полистовское» в Администрацию Бежаницкого района не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Полистовское» представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, котельная № 10 | МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | М МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| Котельная № 10 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Бежаницкого района, бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения «Полистовское» отсутствуют. Все тепловые сети на территории Бежаницкого района обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На котельной № 7 р.п. Красный Луч в качестве основного топлива используется природный газ, а на котельной № 10 д. Цевло - дрова.

В рамках сотрудничества Администрацией Псковской области с ООО «Газпром межрегионгаз» сформирована Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы.

Цель Программы - подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области.

Вплоть до 2028 года ПАО «Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов вышеназванных районов.

В рамках реализации Региональной Программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом Губернатора Псковской области от 30 ноября 2016 г. № 75-УГ (в ред. от 22.06.2022 № 104-УГ) (далее – Региональная программа) осуществляется строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории сельского поселения «Полистовское» не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | 2031-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) | 1,048 (поправочный к-т) |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории сельского поселения «Полистовское», а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Котельная № 7 р.п. Красный Луч, котельная № 10 д. Цевло |  |
| --- | --- |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 597,56 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 (льготный тариф) | 3 317,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 636,00 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 (льготный тариф) | - |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2025 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 786,03 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 (льготный тариф) | 3 526,52 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2026 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 957,79 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 (льготный тариф) | 3 713,43 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2027 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 № 221-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» потребителям, на 2023-2027 годы» (в ред. Приказа от 22.11.2023 г. № 108-Т) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 139,32 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 (льготный тариф) | 3 910,24 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 331,13 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 (льготный тариф) | 4 117,48 руб./Гкал (НДС не облагается) |